1、取水泵船

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  | 附录Q 其他装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 取水泵船28.2m×11.5m×1.5m | 1、取水泵船28.2m×11.5m×1.5m（含泵船船体、舾装系统、输水管、水泵及配套、消防设施等，具体详见图纸设备清单） | 个 | 1 |

2、一体化净水设备

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  | 附录Q 其他装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 张拉膜棚 | 1、张拉膜棚25.55m*22.2m*10m | 套 | 1 |
| 2 | 一体化净水器 | 1、一体化净水器规模30000m3/d，5%自用水系数（含所有配套设备，具体详见图纸设备清单） | 个 | 1 |

3、反冲洗设备间安装工程

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  | 工艺给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 罗茨风机 | 1.名称:罗茨风机; 2.规格:Q=41m3/min P=40kPa N=55kW; 3.含检查接线及设备减震灌浆; | 台 | 1 |
| 2 | 离心式泵 | 1.名称:反洗水泵; 2.规格:Q=385m3/h H=13m N=22kW; 3.成品，配套控制; 4.含水泵拆装检查、电机检查接线及设备灌浆; | 台 | 3 |
| 3 | 离心式压缩机 | 1.名称:空压机; 2.规格:Q=70m3/h P=0.75MPa N=7.5KW; 3.结构形式:包括储气罐以及冷干机等; 4.电机检查接线及设备灌浆 | 台 | 2 |
| 4 | 梁式起重机 | 1.名称:单梁悬挂式起重机; 2.规格:Lx=5.5m H=6.0m, N=5.5kW; 3.起重质量:T=2t; | 台 | 1 |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 5 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

4、送水泵房安装工程

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  | 工艺给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 离心式泵 | 1.名称:卧式离心水泵; 2.规格:Q=1700m3/h，H=40m，N=250kW; 3.大泵，采用变频控制; 4.含水泵拆装检查、电机检查接线及设备灌浆; | 台 | 1 |
| 2 | 离心式泵 | 1.名称:卧式离心水泵; 2.规格:Q=870m3/h，H=40m，N=132kW; 3.小泵，全部变频控制; 4.含水泵拆装检查、电机检查接线及设备灌浆; | 台 | 2 |
| 3 | 梁式起重机 | 1.名称:电动单梁悬挂式起重机; 2.规格:Lk=6.5M，H=7.0m，N=4.5+0.4+0.4+2×0.4kW; 3.起重质量:T=7t; | 台 | 1 |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 4 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

5、排泥池安装工程

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  | 工艺给排水 |  |  |  |
| 1 | 离心式泵 | 1.名称:潜水排污水泵; 2.规格:Q=65m3/h H=15m N=5.5Kw; 3.安装于排水池，自耦式，含导杆，变频控制; 4.含水泵拆装检查、电机检查接线及设备灌浆; | 台 | 2 |
| 2 | 离心式泵 | 1.名称:潜水排污水泵; 2.规格:Q=50m3/h H=13m N=4Kw; 3.安装于排水池，自耦式，含导杆，变频控制; 4.含水泵拆装检查、电机检查接线及设备灌浆; | 台 | 2 |
| 3 | 搅拌机 | 1.类型:潜水搅拌器; 2.规格:D=320mm,n=740r/min,N=2.2kW; 3.其他:含起吊架，角度可调; | 台 | 4 |
| 4 | 手动葫芦 | 1.名称:手动葫芦; 2.起重质量:T=0.5t，H=8m; 3.规格:含钢轨道; | 台 | 1 |
| 5 | 闸门 | 1.类型:手动圆闸门DN700; 2.材质:镶铜铸铁; 3.形式:配手动启闭机; | 座 | 2 |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 6 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

6、加药加氯间安装工程

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  | 工艺给排水设备 |  |  |  |
|  | 加矾系统 |  |  |  |
| 1 | 搅拌机 | 1.类型:加氯系统; 2.规格:搅拌器直径1.1m，N=2.5Kw; 3.其他:不锈钢; | 台 | 2 |
| 2 | 离心式泵 | 1.名称:计量泵; 2.规格:Q=350L/h H=30m N=0.75kW; 3.变频，一用一备，远期增加一台; 4.含水泵拆装检查、电机检查接线及设备灌浆; | 台 | 2 |
| 3 | 电动葫芦 | 1.名称:电动葫芦; 2.起重质量:T=0.5t，N=0.8+2×0.2kW; 3.规格:含钢轨道; | 台 | 1 |
|  | 加氯系统 |  |  |  |
| 4 | 加药设备 | 1.类型:次氯酸钠发生器; 2.规格:单机产氯量＞4kg/h，浓度6-9g/L; 3.参数:配套电解电源单元; | 套 | 2 |
| 5 | 加药设备 | 1.类型:溶盐罐; 2.规格:容积4000L; | 套 | 1 |
| 6 | 加药设备 | 1.材质:上盐机; | 套 | 1 |
| 7 | 软水装置 | 1.类型:软水装置; 2.规格:单罐3m3/h，C100型树脂; | 套 | 1 |
| 8 | 安全过滤器 | 1.类型:安全过滤器; | 个 | 2 |
| 9 | 次氯酸钠溶液存储罐 | 1.类型:次氯酸钠溶液存储罐; 2.规格:容积2000L; | 套 | 1 |
| 10 | 加药设备 | 1.类型:移动式酸洗装置; | 套 | 1 |
| 11 | 加药设备 | 1.类型:次氯酸钠投加泵; 2.规格:Q=100L/h H=30m N=0.55kw; 3.参数:电机检查接线; | 套 | 1 |
| 12 | 泄露检测装置 | 1.名称:泄露检测装置; | 个 | 1 |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 13 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

注：为进一步提升新建水厂供水安全保障能力，确保水质稳定达到国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)及行业技术规范要求，本项目要求采购国内二线及以上品牌。取水泵船采用:南方泵业、无锡蓝海水利设备有限公司、熊猫机械等不低于同档次的产品；一体化净水设备采用:艾特环保、浙江联池水务设备股份有限公司、熊猫机械等不低于同档次的产品。